## Slide 1: Sistemas Elétricos
Elementos componentes de Uma instalação Elétrica
O quadro de distribuição e seu diagrama unifilar;
Dimensionamento do circuito de alimentação geral;
Divisão dos circuitos terminais;
Cálculo das intensidades das correntes nominais e de projeto.
Aula 05

## Slide 2: O Quadro de Distribuição e seu Diagrama Unifilar
Um quadro de distribuição pode ser entendido como o “coração” de uma instalação elétrica, já que distribui energia elétrica por toda a edificação e acomoda os dispositivos de proteção dos diversos circuitos elétricos.

## Slide 3: Quantidade de Circuitos Elétricos
Antes da especificação técnica de um quadro de distribuição, é preciso dimensioná-lo, começando pela quantidade de circuitos que ele deverá acomodar;
A quantidade de circuitos de uma instalação elétrica depende entre outros fatores:
  Da sua potência instalada;
  da potência unitária das cargas a serem alimentadas,
  dos critérios adotados na distribuição dos pontos;
  do maior ou menor “conforto elétrico” previsto;
  do grau de flexibilidade que se pretende e da reserva assumida visando futuras necessidades (crescimento da carga).
A NBR 5410 oferece um bom ponto de partida para essa definição;

## Slide 4: Capacidade de reserva dos quadros
A NBR 5410 estipula que todo quadro de distribuição deve ser especificado com capacidade de reserva (espaço), que permita ampliações futuras, compatíveis com a quantidade e tipo de circuitos efetivamente previstos inicialmente. Esta previsão de reserva deve obedecer aos seguintes critérios:
Quadros com até 6 circuitos: prever espaço reserva para no mínimo 2 circuitos;
Quadros de 7 a 11 circuitos: prever espaço reserva para no mínimo 3 circuitos;
Quadros de 13 a 30 circuitos: prever espaço reserva para no mínimo 4 circuitos;
Quadros acima de 30 circuitos: prever espaço reserva para no mínimo 15% dos circuitos.
A norma frisa que a capacidade de reserva por ela indicada deverá ser considerada no cálculo do circuito de distribuição que alimenta o quadro em questão.

## Slide 5: Localização dos quadros de Distribuição
O quadro de distribuição (QD) ou quadro de luz (QL) deve ser colocado:
Em locais de fácil acesso. Exemplo: cozinha, área de serviço e corredores.
E de preferência, o mais próximo possível do medidor.
Ou em locais onde haja maior concentração de cargas com potências elevadas, como por exemplo: cozinhas, áreas de serviço, banheiros e ambientes onde possam existir aparelhos de ar condicionado.
ATENÇÃO:
Nos cômodos como cozinha e áreas de serviço, observar para que a instalação do QD ou QL não atrapalhe a colocação de armários. A sugestão para a sua instalação é atrás de portas, desde que não seja porta de correr.
O QD ou QL não deverá ser instalado em locais onde existe a possibilidade de, por determinados períodos, ficarem fechados com chave ou ser de alguma forma impossibilitado o acesso, como por exemplo: quartos, sótãos, depósitos, porões e banheiros.

## Slide 6: Exemplos de Quadros Geral e Distribuição

## Slide 7
Exemplos de Disjuntores

## Slide 8
Disjuntor Diferencial Residual

## Slide 9: Quadro elétrico contendo dispositivos de proteção e barramentos de neutro e de terra

## Slide 10: Partes componentes de um Quadro de Distribuição
Dispositivo de proteção geral;
Barramentos de interligação das fases;
Dispositivos de proteção dos circuitos terminais;
Barramento de neutro;
Barramento de proteção (terra);
Estrutura: composta de caixa metálica, chapa de montagem dos componentes, isoladores, tampa (espelho) e sobretampa.

## Slide 11: Esquema de montagem do Quadro Geral de Medidores

## Slide 12: Esquema de montagem do Quadro de Distribuição da área comum de um condomínio

## Slide 13: Diagrama unifilar de um quadro de distribuição de cargas Terminais

## Slide 14: Dimensionamento do circuito de alimentação geral
A potência instalada (Pinst) ou potência nominal (Pn) de uma instalação elétrica ou de um circuito elétrico é a soma das potências nominais dos equipamentos de utilização (inclusive tomadas de corrente) pertencentes ao mesmo.
No projeto de instalações elétricas de baixa tensão de uma residência, a potência instalada pode ser calculada pela fórmula a seguir: Pinst = Piluminação + PTUG´s + PTUE´s.
Piluminação – Potência instalada de iluminação.
PTUG´s – Potência instalada das tomadas de uso geral.
PTUE´s – Potência instalada das tomadas de uso específico.

## Slide 15: Fator de Demanda
Considera-se que a potência realmente demandada pela instalação (Pd) seja inferior à potência instalada (Pinst), e a relação entre ambas é designada como fator de demanda, que se representa pela letra g. A potência de demanda (Pd) também é chamada de potência de alimentação (Palim) ou de demanda máxima.
No projeto de instalações elétricas de baixa tensão de uma residência, a potência de demanda pode ser calculada pela fórmula a seguir:
Pd = (Piluminação + PTUG´s).g1 + PTUE´s .g2.
g1 – Fator de demanda para potência de Iluminação e TUG´s.
g2 – Fator de demanda para potência de TUE´s.

## Slide 16: Exemplo de cálculo da potência de Demanda
Piluminação = 2.440 VA;
PTUG´s = 7.900 VA;
PTUE´s = 16.480 VA (Nº de TUE´s = 08).
Pinst = Piluminação + PTUG´s + PTUE´s = 2.440 VA + 7.900 VA + 16.480 VA.
Pinst = 26.820 VA x 0,9 = 24.138 W = 24,14 kW.
Pd = (Piluminação + PTUG´s) x g1 + PTUE´s x g2.
(Piluminação + PTUG´s) = (2.440 VA x 1,0 + 7.900 VA x 0,8) = 8.760 W,
Pd = (2.440 VA + 7.900 VA) x 0,31 + 16.480 VA x 0,57 =
= 10.340 VA x 0,31 + 16.480 VA x 0,57.
Pd = 3.205,4 + 9.393,6 = 11.599,0 VA = 11,60 kVA.

## Slide 17: Fatores de demanda para potências de iluminação + tomadas de uso geral – TUG´s e para tomadas de uso específico – TUE´s
Fator de demanda para (a) potências de iluminação + tomadas de uso geral – TUG´s e (b) para tomadas de uso específico – TUE´s em um projeto de instalações elétricas residencial.
Potência (W) | g1
0 a 1.000 | 0,86
1.001 a 2.000 | 0,75
2.001 a 3.000 | 0,66
3.001 a 4.000 | 0,59
4.001 a 5.000 | 0,52
5.001 a 6.000 | 0,45
6.001 a 7.000 | 0,40
7.001 a 8.000 | 0,35
8.001 a 9.000 | 0,31
9.001 a 10.000 | 0,27
Acima de 10.000 | 0,24
Número de TUE´s | g2 | Número de TUE´s | g2
01 | 1,00 | 11 | 0,49
02 | 1,00 | 12 | 0,48
03 | 0,84 | 13 | 0,46
04 | 0,76 | 14 | 0,45
05 | 0,70 | 15 | 0,44
06 | 0,65 | 16 | 0,43
07 | 0,60 | 17 | 0,41
08 | 0,57 | 18-19-20 | 0,40
09 | 0,54 | 21-22-23 | 0,39
10 | 0,52 | 24-25 | 0,38

## Slide 18: Dimensionamento da Proteção Geral, dos Condutores do Ramal de Ligação e dos Eletrodutos da Entrada de Energia dos Consumidores da COSERN
Fator de demanda para (a) potências de iluminação + tomadas de uso geral – TUG´s e (b) para tomadas de uso específico – TUE´s em um projeto de instalações elétricas residencial.
TIPO DO ALIMENTADOR | CARGA INSTALADA [PInstalada] (kW) | DEMANDA PROVÁVEL [PAlimentação] (kVA) | PROTEÇÃO [Disjuntor Máximo] (A) | RAMAL DE ENTRADA [Condutor Mínimo] (mm2) |  |  | ELETRODUTO RÍGIDO [PVC/AÇO]
 |  |  |  | Fase |  | Neutro | (mm - Polegadas)
MONOFÁSICO | C  4 | — | 20 | 6 |  |  | 32 mm
 | 4  C  6 |  | 30 |  |  |  | 
 | 6  C  8 |  | 40 |  |  |  | 
 | 8  C  11 |  | 50 | 10 |  |  | 
 | 11  C  15 |  | 70 | 16 |  |  | 
TRIFÁSICO | 15  C  75 | D  16 | 25 | 6 |  |  | 50 mm
 |  | 16  D  22 | 35 |  |  |  | 
 |  | 22  D  26 | 40 | 10 |  |  | 
 |  | 26  D  39 | 60 | 16 |  |  | 
 |  | 39  D  50 | 80 | 25 |  |  | 
 |  | 50  D  71 | 110 | 35 | 25 |  | 60 mm

## Slide 19: Divisão dos Circuitos Terminais
A divisão da instalação elétrica em circuitos terminais segue critérios estabelecidos pela NBR 5410. Deve-se procurar dividir os pontos ativos (luz e tomadas) de modo que a carga, isto é, que a potência se distribua, tanto quanto possível, uniformemente entre as fases do circuito alimentador principal, e de modo que os circuitos terminais tenham aproximadamente a mesma potência.

## Slide 20: Objetivos da Divisão dos Circuitos Terminais
A divisão da instalação em circuitos terminais tem os seguintes objetivos:
Limitar as conseqüências de uma falta, quando ocorrerá apenas o desligamento do circuito defeituoso;
Facilitar as verificações, os ensaios e a manutenção;
Evitar os perigos que possam resultar da falha de um circuito único, como no caso de iluminação.

## Slide 22: Critérios para a Divisão da Instalação em Circuitos Terminais
Os circuitos terminais devem ser divididos pela função dos equipamentos que alimentam. Em particular, devem ser previstos circuitos distintos para: iluminação e tomadas;
Devem ser previstos circuitos individuais para tomadas de uso geral (TUG´s) da cozinha, copa-cozinha e área de serviço;
Para cada equipamento eletrodoméstico fixo corresponde uma tomada de uso específico (TUE);
Devem ser previstos circuitos independentes para equipamentos de corrente nominal superior a 10 A;

## Slide 23: Critérios para a Divisão da Instalação em Circuitos Terminais – Continuação
Limitar em 2.200 VA (no caso de 220 V) a potência nominal máxima dos circuitos, exceto para os circuitos exclusivos das TUE´s;
Cada circuito partindo do quadro terminal de distribuição deve sempre que possível ser projetado para corrente de 15 A, podendo chegar a 20 A e, no caso de chuveiros e torneiras elétricas em circuito fase-neutro, para correntes nominais ainda maiores;
Cada circuito deve ter seu próprio condutor neutro;
Um condutor de proteção (terra) pode ser comum a vários circuitos (respeitando-se a seção nominal);

## Slide 24: Critérios para a Divisão da Instalação em Circuitos Terminais – Continuação
Sempre que possível, deve-se projetar circuitos independentes para: quartos (ambientes íntimos), salas (ambientes sociais) e cozinhas (dependências de serviço).
Para unidades residenciais, a norma francesa NFC 15-100 recomenda um máximo de 8 pontos para os circuitos terminais de iluminação e de tomadas (adotaremos um máximo de 10 a 11 pontos ativos);
Nas instalações alimentadas com duas ou três fases, as cargas devem ser distribuídas entre as fases, de modo a obter-se o maior equilíbrio possível (principalmente durante a utilização dos equipamentos).

## Slide 25: Observações Importantes:
Se os circuitos ficarem muito carregados, os condutores adequados para suas ligações irão resultar em uma seção nominal (bitola) muito grande, dificultando:
  a colocação dos condutores dentro dos eletrodutos;
  as conexões terminais dos interruptores e das tomadas.
  Sempre que possível a seção nominal dos condutores deve ser menor ou igual a 4 mm2.

## Slide 26: Cálculo da Intensidade de Corrente
No projeto de instalações elétricas, para se poder dimensionar os condutores e dispositivos de proteção, deve-se calcular previamente a intensidade da corrente elétrica que por eles irá passar.
Corrente Nominal (In)
É a corrente consumida pelo equipamento de utilização, de modo a operar segundo condições prescritas em seu projeto de fabricação que, em muitos casos, vem indicada na plaqueta fixada na carcaça do equipamento. Quando isto não ocorre, deveremos calcular a corrente nominal In .

## Slide 27: Cálculo da Corrente Nominal
Circuitos Monofásicos F + N; F + F; 2F + N | Resistivos (Lâmpadas incandescentes e resistências) |  | 
 | Indutivos (Reatores e motores) |  | 
Circuitos Trifásicos | Equilibrados (3F) |  | 
 | Desequilibrados (3F + N) |  | 

## Slide 28: Valores Típicos para o fator de potência e rendimentos caso não sejam especificados pelo fabricante
EQUIPAMENTOS | cos  | Rendimento 
ILUMINAÇÃO |  | 
Incandescente | 1,0 | 1,0
Mista | 1,0 | 1,0
COM APARELHOS NÃO-COMPENSADOS (baixo fator de potência - cos ) |  | 
Fluorescente com starter - 18 a 65 W partida rápida - 20 a 100 W | 0,50 0,50 | 0,60 a 0,83 0,54 a 0,80
Vapor de mercúrio 220 V - 50 a 1.000 W | 0,50 | 0,87 a 0,95
Vapor de sódio a alta pressão 70 a 1.000 W | 0,40 | 0,90
Iodeto metálico 220 V - 230 a 1.000 W 380 V - 2.000 W | 0,60 0,60 | 0,90 a 0,95 0,90
COM APARELHOS COMPENSADOS (alto fator de potência - cos ) |  | 
Fluorescente com starter - 18 a 65 W partida rápida - 20 a 100 W | 0,85 0,85 | 0,60 a 0,83 0,54 a 0,80
Vapor de mercúrio 220 V - 50 a 1.000 W | 0,85 | 0,87 a 0,95
Vapor de sódio a alta pressão 70 a 1.000 W | 0,85 | 0,90
Iodeto metálico 220 V - 230 a 1.000 W 380 V - 2.000 W | 0,85 0,85 | 0,90 a 0,95 0,90
MOTORES (trifásicos, com rotor de gaiola) |  | 
até 600 W | 0,50 | —
de 1 a 4 CV | 0,75 | 0,75
de 5 a 50 CV | 0,85 | 0,80
mais de 50 CV | 0,90 | 0,90
RESISTORES (aquecimento elétrico) | 1,0 | 1,0

## Slide 29: Corrente de Projeto Ip
É a corrente que um circuito de distribuição ou terminal deve transportar, operando em condições normais, quando não se espera que todos os equipamentos a ele ligados estejam sendo utilizados, isto é, que funcionem simultaneamente.

## Slide 30: Corrente de Projeto Ip
A corrente de projeto Ip é calculada multiplicando-se a corrente nominal, correspondente à potência nominal, pelos seguintes fatores:
f1 = g = fator de demanda. Aplicável a circuitos de distribuição (entre o quadro geral e o quadro terminal). Não se usa em circuitos terminais, a partir do último quadro de distribuição.
f2 = fator de utilização. Decorre do fato de que nem sempre um equipamento é solicitado a trabalhar com sua potência nominal. Isto acontece normalmente com motores e não deve ser considerado como aplicável a lâmpadas e tomadas, aparelhos de aquecimento e de ar condicionado. Para estes casos, f2 = 1, isto é, a potência utilizada é igual à potência nominal.
f3 = fator de crescimento de carga. Fator que leva em consideração um aumento futuro de carga do circuito alimentador. Quando não se for prever nenhum aumento, f3 = 1.
f4 = fator aplicável a circuitos de motores. Na determinação de f4 costuma-se acrescentar 25% à carga do motor de maior potência.

## Slide 31: Corrente de Projeto Ip
Pode ser calculada pela equação apresentada a seguir:
Ip = In . f1 . f2 . f3 . f4
Observação Importante:
Nos circuitos terminais devem ser considerados os valores apresentados abaixo:
f1 = f2 = f3 = f4 = 1,0. Logo, para os circuitos terminais Ip = In.